
稲佐山山頂電波塔ライトアップ設備修繕　仕様書
１　概要
本修繕は、稲佐山山頂の電波塔３塔（NHK局舎・FM局舎・民放局舎）に設置してある、被雷により破損したライトアップ設備の修理を行い、復旧させることを目的とするものである。
⑴　件　　名　稲佐山山頂電波塔ライトアップ設備修繕 
⑵　履行期間　契約締結日～令和９年３月２６日（金）
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⑶　履行場所　長崎市稲佐町364番地 ほか
　
２　修繕内容（照明器具型式：DELTA ８ B FC）
　⑴NHK局舎
　　■修繕にかかる数量
	名称
	数量

	パワーサプライ
	１式

	LEDドライブ基板
	１式

	ディスプレイ基板
	１式

	ディスプレイ基板接続ケーブル
	１式

	冷却ファン
	１式

	DMX通信基板
	１式

	LEDパネル
	11式


　　■配置図（NHK局舎）
　※11基破損（全部破損１基、一部（LEDパネル）破損10基）
〔赤枠〕全部破損：⑤
〔青枠〕一部破損：①・②・③・④・⑫・⑬・⑮・⑰・⑱・⑳
⑵FM局舎
　　■修繕にかかる数量
	機器名称
	数量

	パワーサプライ
	０式

	LEDドライブ基板
	０式

	ディスプレイ基板
	０式

	ディスプレイ基板接続ケーブル
	０式

	冷却ファン
	０式

	DMX通信基板
	０式

	LEDパネル
	９式


　　■配置図（FM局舎）

　




※９基破損（全部破損０基、一部（LEDパネル）破損９基）
〔赤枠〕全部破損：なし
〔青枠〕一部破損：④・⑥・⑦・⑧・⑬・⑮・⑰・⑱・⑲
⑶民放局舎
　　■修繕にかかる数量
	機器名称
	数量

	パワーサプライ
	５式

	LEDドライブ基板
	５式

	ディスプレイ基板
	５式

	ディスプレイ基板接続ケーブル
	５式

	冷却ファン
	５式

	DMX通信基板
	５式

	LEDパネル
	13式


　　■配置図（民放局舎）
　　
　








※13基破損（全部破損５基、一部（LEDパネル）破損８基）
〔赤枠〕全部破損：③・④・⑭・⑰・⑱
〔青枠〕一部破損：②・⑥・⑧・⑨・⑪・⑮・⑯・⑳
　⑷　各局舎合計
	機器名称
	数量

	パワーサプライ
	６式

	LEDドライブ基板
	６式

	ディスプレイ基板
	６式

	ディスプレイ基板接続ケーブル
	６式

	冷却ファン
	６式

	DMX通信基板
	６式

	LEDパネル
	33式


  　※その他、「機材等運送費」「機材メーカー立会費」「鉄塔所有者立会費」「システム作動確認立会費」等の費用を要する。
　⑸　業務の分担について
	　機器名称
	長崎市
	受注者
	製造メーカー
（代理店含む）

	故障機器（33台）の撤去
（配線処理・積込み含む）
	
	〇
	

	撤去した機器（33台）の製造メーカーへの搬入、機器修繕（33台）、修繕した機器（33台）の現地への搬入
	
	
	〇

	電波塔管理者等との調整（施工日程等）
	〇
	
	

	修繕した機器（33台）の再設置
（配線処理・結線含む）
	
	〇
	

	修繕した機器の設置に係る技術的指導
	
	
	〇

	機器再設置後の点灯試験
	
	〇
	〇


　　※上記の業務を含めた全ての経費を受注者において負担する。
３　特記事項
⑴　現場作業に当たっては、観光客、作業員等の安全には特に配慮し、作業を途中で終了する場合は、現場の安全対策と養生を充分に行い、事故の無いよう心がけること。
⑵　現場管理については、労働基準法、労働安全衛生規則、その他関係法規に従い、安全第一で施工すること。
⑶　本修繕における電気工事については、電気工事事業者（電気工事士）による施工とすること。

⑷　特に安全防護服の着用は厳守すること。また、施工中における第三者への危険防止には特に留意すること。
⑸　隣接工事等がある場合は、連絡を密に行い、円滑な進捗を心がけること。
⑹　本修繕着手に当たっては、事前調査を行い、現場を充分に把握すること。
⑺　各局舎内へ立ち入っての作業（機器取り外しや再取付等）の際は、鉄塔所有者との立会等にかかる事前調整が必要であるため、遅くとも２週間前までに発注者（長崎市観光政策課）へ連絡すること。なお、各局舎への立入にかかる鉄塔所有者との調整は、発注者が行う。また、作業に当たっては、９時から17時までの間で行うこと。
⑻　照明設備は、照明の点灯パターンや点灯角度等について監修を受け設置しているものであるため、取り外し作業初日及び再取付作業初日・最終日は、製造業者立会いのもと作業を行うこと。また、取り外し作業初日に、製造業者含めて再度設備の破損状況を確認し、速やかに発注者へ報告すること。
⑼　機器取り外し後、照明器具直下のプルボックスで送り配線を行い、取り外しを行わない（破損していない）器具は、夜間の仮設点灯が行えるようにすること。
⑽　照明器具の修理は製造メーカー（ウシオライティング株式会社）にて行い、修理完了後、速やかに据付・結線を行うこと。
⑾　取り外しの際には、再取付時に同じ場所、同じ角度に取付を行うことができるよう、設置器具の位置及び設置角度（X軸、Y軸）の記録を行うこと。なお、再取付最終日の角度調整等についても、製造業者立会いのもと行うこと。
⑿　受注者は、本修繕において現設備の機能に影響を与えないように十分留意するとともに、施設を損傷又は汚損した場合、受注者の負担で原形に復すること。
⒀　本修繕に係る関係者、機材及び業務に起因する第三者の損害等に係る保険については、受注者で加入すること。
⒁　見積金額には現場立会費、運搬費等原状復旧にかかる全ての経費を含むものとする。
⒂　本修繕にかかる発注者への提出書類は、次のとおりとする。
修繕工程表　１部、修繕写真帳　１部、修繕報告書　１部
⒃　写真撮影は着工前、施工中、完成時に行い、黒板等に修繕名、撮影対象名、修繕内容等を明記し撮影すること。
　⒄　機器については、既存機器と同等品以上とし、事前に正常に作動するか確実に確認を行うこと。
　⒅　民放塔の電波塔の塗装工事が令和９年２月頃から開始予定であることから、長崎市及び株式会社テレコムサービス、塗装工事事業者とスケジュールについて、要調整すること。
　⒆　本仕様書に明記されていない事項について疑義が生じた場合は、その都度協議すること。
４　担当
　　〔契約、鉄塔所有者との調整等に関すること〕
　　長崎市文化観光部観光政策課（発注者）　山戸
　　TEL：095-829-1152　FAX：095-829-1232
　　〔技術的・専門的内容に関すること〕
　　長崎市建築部設備課　
TEL：095-829-1188　
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